xx

Provozní řád VZZO – kotelna

PROVOZNÍ ŘÁD

VELKÉHO ZDROJE

znečišťování ovzduší

Provozovatel:		xx

## xx

xx

IČO xx

tel.: xx

Odpovědný zástupce provozovatele:		xx

xx

Vypracoval: 		Zdeněk Fildán, ekolog

Schválil:		xx

Datum vydání:	xx

Obsah:

##### Identifikace zdroje a provozovny

- Popis technologie zdroje znečišťování

- Zpracovávané suroviny

- Popis technologických operací prováděných v zařízení

- Výstupy z technologie

- Popis měření emisí

- Označení operací, u kterých může dojít k emisím znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu

- Aktuální telefonní seznam

- Způsob předcházení haváriím a poruchám

- Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv

- Definice poruch s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

- Definice havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

- Opatření ke zmírnění důsledků poruch nebo havárií

- Postup při zmáhání havárií a odstraňování poruch

- Informování veřejnosti při haváriích

- Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání

- Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů

- Platnost provozního řádu, rozhodnutí inspekce, podpisy

- Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování plánu snížení emisí

##### 1.	Identifikace zdroje a provozovny

Popis provozovny:

Provozovna - plynová kotelna - se nachází na části zastavěné plochy, na parcele č. 3797/6, v  intravilánu obce Tachov (viz příloha č. 1). Komunikačně je provozovna napojena na silnici Tachov - Březí. Plynová kotelna je umístěna v samostatné přízemní budově stavebně spojené s výrobní halou. V kotelně jsou instalovány tři parní kotle ČKD Dukla s plynovými hořáky.

Technické parametry:

Kotel K1:	BK 2,5

rok výroby 1983

výrobní číslo 4573

jmenovitý výkon 2 100 kW (2,5 tun páry za hodinu)

Hořák:	PHS 180

rok výroby 1982

výrobní číslo 3402

příkon zemního plynu cca 230 m3/hod

Kotel K2:	BK 2,5

rok výroby 1983

výrobní číslo 4574

jmenovitý výkon 2 100 kW (2,5 tun páry za hodinu)

Hořák:	PHS 180

rok výroby 1982

výrobní číslo 3400

příkon zemního plynu cca 230 m3/hod

Kotel K3:	BK 4

rok výroby 1985

výrobní číslo 4761

jmenovitý výkon 3 200 kW (4 tuny páry za hodinu)

Hořák:	PHS-A 280

rok výroby 1987

výrobní číslo 6677

příkon zemního plynu cca 355 m3/hod

Plynové zářiče – celkem 24 kusů ve výrobních objektech:

- 1 kus: Deskový sálavý plynový panel SR II 21 o výkonu 3,3 kW. Jedná se o závěsný přímotopný systém spalující zemní plyn. Soustava při zahřátí vyzařuje infračervené paprsky, které jsou směrovány pomocí odrážecích zrcadel.

Technické údaje jsou uvedeny v příloze č. 4.

- 15 kusů: Tmavý infrazářič SOLARTUBE TU 23 o výkonu 20,5 kW. Jedná se o závěsný přímotopný systém spalující zemní plyn. Zařízení vytváří teplo prostřednictvím infračerveného vyzařování. Produkty spalování jsou odváděny do okolního ovzduší v hale.

Technické údaje jsou uvedeny v příloze č. 5.

- 8 kusů: Tmavý infrazářič SOLARTUBE TU 36 o výkonu 32,5 kW. Jedná se o závěsný přímotopný systém spalující zemní plyn. Zařízení vytváří teplo prostřednictvím infračerveného vyzařování. Produkty spalování jsou odváděny do okolního ovzduší v hale.

Technické údaje jsou uvedeny v příloze č. 6.

Napojení na zemní plyn je provedeno přípojkou ze středotlakého plynovodu. Zásobování vodou je řešeno z veřejného vodovodu. Napojení na elektrickou energii je provedeno z veřejného rozvodu nn.

Identifikace provozovny a provozovatele:

Identifikace zdroje podle souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší:

xxx

Výpis z obchodního rejstříku: viz příloha č. 2

2.	Popis technologie zdroje znečišťování

Zařízení slouží k zajištění příznivého vnitřního klimatu v budovách pro pobyt a práci zaměstnanců a pro ohřev TUV. Využitelné teplo se získává spalováním zemního plynu v kotlích a přímotopných zářičích. Provoz zařízení je organizován v závislosti na venkovní teplotě s vazbou na potřeby vnitřního klimatu jednotlivých objektů.

3.	Zpracovávané suroviny

K výrobě tepla je spalován zemní plyn – bezpečnostní list viz příloha č. 3.

Zemní plyn je plyn bez barvy a zápachu, je lehčí než vzduch. Hlavní hořlavou složkou je metan. Z bezpečnostních důvodů bývá odorizován.

Průměrné složení zemního plynu:

Metan až 98 %, ostatní uhlovodíky do 5-ti %, dusík max. 1 %, oxid uhličitý 0,2 %, kyslík   0,4 %, výhřevnost 34 MJ/m3/20 °C. Dolní mez výbušnosti 4,5 % objemových, horní mez výbušnosti 15 % objemových, měrná hmotnost 0,6 až 0,7 kg/m3, zápalná teplota cca 650 °C.

4.	Popis technologických operací prováděných v zařízení

Jedinou technologickou operací na provozovně je spalování zemního plynu ve spalovacích zařízeních kotlů, a to za účelem výroby tepla k zajištění tepelné pohody zaměstnanců.

Spalování je definováno jako okysličování paliva až na konečné zplodiny reakce s maximálním uvolňováním tepla. Proces hoření je určen průběhem chemických reakcí paliva a okysličovadla.

Rozhodující podmínkou jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska znečišťování ovzduší, je kontrola průběhu spalovacího procesu, aby hoření probíhalo při optimálním přebytku vzduchu. Spalování zemního plynu probíhá s velmi nízkým přebytkem vzduchu, proto jsou nároky na přesnost a rychlost regulace a kontroly přebytku vzduchu vysoké. K zjištění hodnoty přebytku vzduchu (dokonalost či nedokonalost spalování) je třeba provádět analýzu spalin, při níž se určuje CO2, O2 a CO. Dalším ukazatelem nedokonalosti spalování zemního plynu je koncentrace sazí ve spalinách. I když je obsah sazí ve spalinách z hlediska tepelných ztrát prakticky zanedbatelný, jsou saze mimo jiné negativní jevy i příčinou znečišťování ovzduší.

Postupy uvádění kotlů do provozu z různých stavů včetně provozu kotlů za mimořádných podmínek jsou popsány v místním provozním předpisu kotelny.

5.	Výstupy z technologie

Výroba tepla:

Celkem:		11 395 GJ/rok

z toho:

K 1		 	  1 150 GJ/rok

K 2		  	  1 576 GJ/rok

K 3			  4 670 GJ/rok

Plynové zářiče	  3 599 GJ/rok

## Znečišťující látky

Tuhé znečišťující látky:			7,7 kg/rok

Oxid siřičitý:					3,6 kg/rok

Oxidy dusíku:				        366,0 kg/rok

Oxid uhelnatý:		                      71,4 kg/rok

Uhlovodíky:				          24,4 kg/rok

6.	Popis měření emisí

Zařízení pro kontinuální měření emisí není instalováno. Zjišťování znečišťujících látek se provádí podle § 9 odst. 3 Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Jednorázové měření plynných emisí je prováděno autorizovanou osobou, poslední měření provedeno firmou Ing. Jiří Kubík – MĚŘENÍ EMISÍ, Kulturní 113, Zruč u Plzně.

7.	Označení operací, u kterých může dojít k emisím znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu

Emise znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu nepřichází v úvahu, provoz je zajištěn takovým způsobem, že v případě poruchy je zařízení ihned odstaveno z provozu.

8.      Aktuální telefonní seznam

Důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události:

Lékařská služba první pomoci Tachov, Václavská 1560:		374 722 222

Záchranná služba:							155

Hasiči - hlášení požárů: 						150

Policie ČR: 								158

Hasičský záchranný sbor, územní odbor Tachov : 			374 732 111

Vodárny a kanalizace Tachov, P. Jilemnického 1858:		374 722 565

Zdravotní ústav Plzeň, pobočka Tachov				374 732 512

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP				377 195 380

Městský úřad v Tachově, referát životního prostředí (ovzduší)      	374 705 253

Inspektorát bezpečnosti práce v Plzni: 				377 423 066

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát:

Oddělení ochrany ovzduší					377 236 782

9.	Způsob předcházení haváriím a poruchám

Při provozu zařízení v souladu s obecnými provozními předpisy, provozními předpisy výrobců zařízení, místním provozním předpisem pro provoz kotlů a návody k obsluze instalovaných zařízení, nepřichází havárie s dopadem na kvalitu ovzduší v podstatě v úvahu. Dále je popsán obecný způsob a rozsah hlášení o havárii.

Způsob a rozsah podávání hlášení o havárii

Havárie provozu zdroje je nenadálý nebo neočekávaný stav jeho provozu, při němž je vážně nebo bezprostředně ohrožena nebo zhoršena kvalita ovzduší.

Hlášení provozovatele o havárii bezprostředně po jejím zjištění, nejdéle však do 24 hodin, orgánům ochrany ovzduší obsahuje:

- Název zařízení a určení místa a času vzniku havárie, pravděpodobnou příčinu havárie a předpokládanou dobu trvání,

- druh emisí znečišťujících látek a jejich pravděpodobné množství,

- opatření přijatá z hlediska ochrany ovzduší, zda byla havárie řešena vlastními silami, povoláním složky integrovaného záchranného systému a další informace.

Do 14 dnů po nahlášení havárie provozovatel vypracuje a inspekci předá zprávu, která vedle souhrnu všech dostupných podkladů pro stanovení množství uniklých znečišťujících látek do ovzduší musí obsahovat:

- Název zařízení, u něhož došlo k havárii,

- časové údaje o vzniku a době trvání havárie,

- druh a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie,

- příčinu havárie,

- přijatá konkrétní opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií,

- časový údaj o hlášení havárie inspekci.

Na vyžádání inspekce poskytuje provozovatel doplňující údaje, které souvisejí se vznikem, průběhem, likvidací a důsledky havárie.

Způsob a rozsah podávání hlášení o poruše

Poruchou rozumíme narušení funkce provozních zařízení dodávky plynu, zařízení pro napájení kotlů, zabezpečovacích zařízení tlakového celku kotlů, únikem plynu do prostoru kotelny, případně neplněním povinností či nedbalostí obsluhy.

Celý technologický proces je zajištěn zabezpečovacími zařízeními, v případě poruchy  dojde k automatickému odstavení spalovacích zařízení. Havarijní stavy kotlů jsou uvedeny v místním provozním předpisu kotelny. Kontrola provozu spalovacích zařízení je zajištěna trvalou přítomností obsluhy.

Školení obsluhy a odpovědných osob

Jedenkrát ročně v rámci opakovaných školení BOZP a PO. Dále při každé změně v technologii instalovaných zařízení, atd.

10.	Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv

Provádění předepsaných revizí vyhrazených technických zařízení plynových, seřizování plynových hořáků, revize kotlů, revize komínů, revize elektrických zařízení je zajištěno oprávněnými osobami ve lhůtách předepsaných obecně závaznými předpisy.

Revize plynových zařízení, seřizování hořáků: Josef Moller – plyn a topení, Máchova 1018, 349 01 Stříbro.

Revize kotlů: Kába Miroslav, Dřevařská 6, 350 02 Cheb.

Revize komínů: Polášek Josef, soukromý kominík, Horní Jadruž 4, 348 11 Chodský Újezd.

Revize plynových zařízení, seřizování ……………………………..

Kontrola plynových zařízení a seřizování hořáků:	1 x za rok  (říjen)

Revize plynových zařízení 				1 x za 3 roky (říjen 2006)

Revize kotlů: Kába…………………

Periodická provozní revize				1 x za 3 měsíce

Periodická vnitřní provozní revize			1 x za rok

Periodická tlaková zkouška 				nejpozději do 9 let provozu kotle

Revize komínů: Polášek…………………………

Kontrola spalinových cest 				1 x za 3 měsíce

Revize komínů					1 x za rok

11.	Definice poruch s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

Poruchy nemají zvláštní vliv na kvalitu ovzduší oproti běžnému provozu.

12.	Definice havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

Havárie technologie s dopadem na zhoršení kvality ovzduší oproti běžnému provozu nepřichází v úvahu.

13.	Opatření ke zmírnění důsledků poruch nebo havárií

Zvláštní opatření nejsou definována vzhledem k charakteru zdroje znečišťování.

14.	Postup při zmáhání havárií a odstraňování poruch

Pokyny pro provádění kontrol, oprav, údržby a čištění jsou uvedeny v místním provozním předpisu kotelny.

Zvláštní postupy, vzhledem k charakteru zdroje znečišťování, nejsou zpracovány.

15.	Informování veřejnosti při haváriích

Ohrožení veřejnosti zdrojem znečišťování je nepravděpodobné.

16.	Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání

Při dodržování stanovených postupů je ohrožení jiné složky životního prostředí  nepravděpodobné.

Zdolávání požárů je řešeno v požární dokumentaci objektu.

17.	Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů

Znečišťováním životního prostředí se rozumí vnášení hmotných látek tuhého, kapalného nebo plynného skupenství do přírodního prostředí, které buď přímo nebo po chemických změnách životní prostředí negativně ovlivňují.

Emisní limit – nejvyšší přípustná koncentrace znečišťujících látek vystupujících do ovzduší.

Důsledným dodržováním termínů pro seřizování hořáků, dodržováním provozních předpisů a stanovených postupů se současné celkové emise nebudou měnit.

18.	Platnost provozního řádu, rozhodnutí inspekce, podpisy

Podpis statutárního zástupce:	xxx

Platnost provozního řádu:

Platnost provozního řádu bude stanovena po schválení příslušným orgánem ochrany ovzduší. Schválený provozní řád bude každoročně vyhodnocován a podle potřeby upravován a doplňován. O vyhodnocení provozního řádu musí být vypracována písemná zpráva.

Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a podléhají schválení příslušných orgánů České inspekce životního prostředí.

Povolení k vydání a změnám provozního řádu vydává Krajský úřad Plzeňského kraje (§ 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.).

Rozhodnutí ČIŽP, oblastní inspektorát Plzeň, oddělení ochrany ovzduší:

19.	Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování přijatého plánu  snížení emisí

Plán snížení emisí pro stávající zdroj znečišťování nebude zpracováván. V současné době je rozpracováván investiční záměr změny vytápění celého areálu instalací lokálních zdrojů.