## List1
ABC Zlín | [8 empty] | 2019
Lokalita | Typ zařízení | Název zařízení | Palivo | objem nádrže (l) | Spotřeba (při 75% výkonu l/hod) | Spotřeba (při 100% výkonu l/hod) | kg/hod PHM | tep. příkon kW | provozní hodiny (20min/14D) při 75% zatížení | spořeba paliva t SPE | Emise NOx t EF 26,8 kg/t | Emise CO t EF 6 kg/t | adresa
Objekt 13 | MTG | CTM SJD 180 | nafta | 360 | 31.3 | 45.2 | 38.42 | 454.8928 | 8.6905 | 0.23121 | 0.0061964 | 0.0013873 | nám. T. G. Masaryka 5555
Objekt 56 | MTG | CTM SP 245 | nafta | 400 | 40 | 57.1429 | 48.5714 | 575.0857 | 8.6905 | 0.29548 | 0.0079188 | 0.0017729 | Nad Stráněmi 5656
Objekt 17 | MTG | CTM SV 250 | nafta | 350 | 41 | 58.5714 | 49.7857 | 589.4629 | 8.6905 | 0.30286 | 0.0081167 | 0.0018172 | třída Tomáše Bati 5678
Objekt 15 | MTG | AKSA 200C, 200kVA | nafta | 350 | 34 | 48.5714 | 41.2857 | 488.8229 | 8.6905 | 0.25115 | 0.0067309 | 0.0015069 | Vavrečkova 5669
Objekt 18 | MTG | CAT | nafta | 932 | 61.9 | 83.5 | 70.975 | 840.344 | 8.6905 | 0.45725 | 0.012254 | 0.0027435 | Štefánikova 5670