## název výusti 1
rok | 2024
název výusti* | VKS ČOV |  |  |  |  | Od Rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení z 25. 7. 2019 je sledování i CHSKCr a C10-40
proteklé množství [m3/rok] | 3797
* pro více výustí vložte další list se zkráceným názvem výusti
Vyhodnocení na základě naměřených hodnot* | CHSK | BSK5 | NL | C10-C40 | Závadná látka/ ukazatel
vyhodnocení dle "p" [mg/l] | 23 | 3.6 | 9.6 | 0.1
vyhodnocení dle "m" [mg/l] | 27 | 4.3 | 13 | 0.1
průměr [mg/l] | 22 | 3.275 | 8.8 | 0.1
min. účinnost [%] |  | -57.14% | 86.29%
roční množství [t/rok] | 0.083534 | 0.012435 | 0.033414 | 0.0003797
poměrné množství [kg/t]
rozmezí hodnot
* z uvedených charakterstik vyplňte jen ty, které máte uvedeny ve vodoprávním povolení
| výtok ČOV II |  |  | výtok ČOV II
výsledky rozborů - odtok | CHSK [mg/l] | BSK5 [mg/l] | NL [mg/l] | C10-C40 | Závadná látka/ ukazatel [mg/l]
| počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků
Datum odběru* |  | 4 | 4 | 4
2024-03-20 | 18 | 2.2 | 9.6 | 0.1
2024-05-21 | 23 | 3 | 7.6 | 0.1
2024-08-21 | 27 | 3.6 | 13 | 0.1
2024-11-11 | 20 | 4.3 | 5 | 0.1
Úprava výpočtů pro vodní bilanci - vypouštění
[10 empty] | vypouštěné vody |  |  |  | 20a | 20b
[6 empty] | mez stanov. |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-05-21 | 2024-08-21 | 2024-11-11 | Vypouštěné, průměr | Produkované, průměr
[7 empty] | U1 | BSK5 |  | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.3 | 3.275 | 115.35
[6 empty] | <10 | U2 | CHSK Cr |  | 18 | 23 | 27 | 20 | 22
[7 empty] | U3 | NL |  | 9.6 | 7.6 | 13 | 5 | 8.8 | 125
[7 empty] | U4 | RAS
* v případě většího počtu vzorků, či ukazatelů je možné tabulku zvětšit | [6 empty] | U5 | N-NH4
|  | ČOV |  |  |  |  | U6 | N anorg.
výsledky rozborů - přítok (vyplňte v případě požadavku VÚ v rozhodnutí) | CHSK [mg/l] | BSK5 [mg/l] | NL [mg/l] | RL | Závadná látka/ ukazatel [mg/l] |  | U7 | P celk.
| počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | <0,1 | U8 | C10-C40 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Datum odběru* |  | 4 | 4
2024-03-20 |  | 1.4 | 70 |  |  | Transfer pro vodní bilanci v tis. m3
2024-05-21 |  | 160 | 158 |  |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | celkem
2024-08-21 |  | 140 | 176 |  |  | 400 | 242 | 367 | 294 | 327 | 453 | 457 | 206 | 254 | 257 | 196 | 344 | 3797 | m3
2024-11-11 | 325 | 160 | 96 | 532 |  | 0.4 | 0.242 | 0.367 | 0.294 | 0.327 | 0.453 | 0.457 | 0.206 | 0.254 | 0.257 | 0.196 | 0.344 | 3.797 | tis. M3
| průměr: | 115.35 | 125
* v případě většího počtu vzorků, či ukazatelů je možné tabulku zvětšit
výsledky rozborů - účinnost [%] (vyplňte v případě požadavku VÚ v rozhodnutí) | CHSK [mg/l] | BSK5 [mg/l] | NL [mg/l] | RL | Závadná látka/ ukazatel [mg/l]
| počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků
Datum odběru* | 1 | 4 | 4 | 1
2024-03-20 |  | -57.14% | 86.29%
2024-05-21 |  | 98.12% | 95.19%
2024-08-21 |  | 97.43% | 92.61%
2024-11-11 | 93.85% | 97.31% | 94.79%
* v případě většího počtu vzorků, či ukazatelů je možné tabulku zvětšit
Komentář k vyplňování hodnot, podrobnější návod pro určení jednotlivých charakteristik naleznete na EnviHELP
Závadná látka/ukazatel | zde vyplňte zkratku závadné látky nebo ukazatele v souladu se zkratkami používanými v NV č. 401/2015 Sb. v platném znění, např.. CHSKcr, NL, pH, Ncelk, AOX, Hg a pod.
vyhodnocení dle "p" | zadejte následující nejvyšší hodnotu po odečtení příslušného množství nejvyšších hodnot dle přílohy č. 5 k NV č. 401/2015 Sb.
vyhodnocení dle "m" | zadejte nejvyšší naměřenou hodnotu
průměr | zadejte vypočtenou průměrnou hodnotu
min. účinnost | zadejte vypočtenou minimální účinnost - pro zadání koncentrace na nátoku a odtoku použijte dvě tabulky - odtok a přítok
roční množství | zadejte hodnotu průměrné koncentrace vynásobené množstvím vypuštěné odpadní vody
poměrné množství | jedná se o poměrné množství vypouštěného znečištění na jednotku látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku - blíže viz postup na ENVI help
rozmezí hodnot | zadejte ANO pokud jsou všechny hodnoty ukazatele limitovaného v rozhodnutí jako rozmezí hodnot v předepsaném intervalu a NE pokud nejsou.
Další informace pro vodoprávní úřad předepsané vodoprávním rozhodnutím
* níže uveďte informace uvedené v podmínkách platného rozhodnnutí, které požaduje vodoprávní úřad k zasílání k uvedené výusti

## název výusti n
rok
název výusti*
proteklé množství [m3/rok]
* pro více výustí vložte další list se zkráceným názvem výusti
Vyhodnocení na základě naměřených hodnot* | CHSK | BSK5 | NL | N-NH4 | N-celk | P-celk | N-NO3 | N-NO2 | N-anorg. | pH (bezrozměrné) | Závadná látka/ ukazatel | Závadná látka/ ukazatel
vyhodnocení dle "p" [mg/l]
vyhodnocení dle "m" [mg/l]
průměr [mg/l]
min. účinnost [%]
roční množství [t/rok]
poměrné množství [kg/t]
rozmezí hodnot
* z uvedených charakterstik vyplňte jen ty, které máte uvedeny ve vodoprávním povolení
výsledky rozborů - odtok | CHSK [mg/l] | BSK5 [mg/l] | NL [mg/l] | N-NH4 [mg/l] | N-celk [mg/l] | P-celk [mg/l] | N-NO3 [mg/l] | N-NO2 [mg/l] | N-anorg. [mg/l] | pH | Závadná látka/ ukazatel [mg/l] | Závadná látka/ ukazatel [mg/l]
| počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků
Datum odběru*
* v případě většího počtu vzorků, či ukazatelů je možné tabulku zvětšit
výsledky rozborů - přítok (vyplňte v případě požadavku VÚ v rozhodnutí) | CHSK [mg/l] | BSK5 [mg/l] | NL [mg/l] | N-NH4 [mg/l] | N-celk [mg/l] | P-celk [mg/l] | N-NO3 [mg/l] | N-NO2 [mg/l] | N-anorg. [mg/l] | pH | Závadná látka/ ukazatel [mg/l] | Závadná látka/ ukazatel [mg/l]
| počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků
Datum odběru*
* v případě většího počtu vzorků, či ukazatelů je možné tabulku zvětšit
výsledky rozborů - účinnost [%] (vyplňte v případě požadavku VÚ v rozhodnutí) | CHSK | BSK5 | NL | N-NH4 | N-celk | P-celk | N-NO3 | N-NO2 | N-anorg. | pH | Závadná látka/ ukazatel | Závadná látka/ ukazatel
| počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků | počet vzorků
Datum odběru*
* v případě většího počtu vzorků, či ukazatelů je možné tabulku zvětšit
Komentář k vyplňování hodnot, podrobnější návod pro určení jednotlivých charakteristik naleznete na EnviHELP
Závadná látka/ukazatel | zde vyplňte zkratku závadné látky nebo ukazatele v souladu se zkratkami používanými v NV č. 401/2015 Sb. v platném znění, např.. CHSKcr, NL, pH, Ncelk, AOX, Hg a pod.
vyhodnocení dle "p" | zadejte následující nejvyšší hodnotu po odečtení příslušného množství nejvyšších hodnot dle přílohy č. 5 k NV č. 401/2015 Sb.
vyhodnocení dle "m" | zadejte nejvyšší naměřenou hodnotu
průměr | zadejte vypočtenou průměrnou hodnotu
min. účinnost | zadejte vypočtenou minimální účinnost - pro zadání koncentrace na nátoku a odtoku použijte dvě tabulky - odtok a přítok
roční množství | zadejte hodnotu průměrné koncentrace vynásobené množstvím vypuštěné odpadní vody
poměrné množství | jedná se o poměrné množství vypouštěného znečištění na jednotku látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku - blíže viz postup na ENVI help
rozmezí hodnot | zadejte ANO pokud jsou všechny hodnoty ukazatele limitovaného v rozhodnutí jako rozmezí hodnot v předepsaném intervalu a NE pokud nejsou.
Další informace pro vodoprávní úřad předepsané vodoprávním rozhodnutím
* níže uveďte informace uvedené v podmínkách platného rozhodnnutí, které požaduje vodoprávní úřad k zasílání k uvedené výusti